# 한국형 에너지·계량 설비 연계 RTU 설계 리포트

대상: 전력량계 · 수도미터 · 온수미터/적산열량계 · 태양광 전력계/인버터 · 관련 센서

목적: 국내 현장에 범용 적용 가능한 RTU의 ADC 입력 채널, 샘플링 주파수, 입력 레벨, 보호회로, 펄스/RS-485/Modbus 구조를 정의하고 1차 하드웨어 요구사양을 도출

작성 기준일: 2026-08-28

중요: 아래 사양은 '계량기 자체를 대체하는 법정계량기'가 아니라, 인증된 계량기의 값을 수집하거나 별도 계측 시스템을 구성하는 RTU를 전제로 한 설계 권고안이다.

# 1. Executive Summary

국내 현장에서는 전력량계·수도미터·온수미터·적산열량계·태양광 인버터가 모두 동일한 형태의 아날로그 센서 출력을 제공하는 것이 아니다. 오히려 최근 장비는 RS-485/Modbus, M-Bus, 펄스 출력, 무선 통신 등 '이미 디지털화된 계측값'을 제공하는 경우가 많다. 따라서 RTU를 ADC 중심으로 설계하면 불필요하게 복잡해지고 정확도·절연·안전 문제가 커진다.

권장 아키텍처는 '통신 우선 + 펄스 보조 + 아날로그 계측 + 고속 전력 샘플링'의 4계층이다.

전력량계/전력계: RS-485/Modbus를 1순위로 수집. 자체 전압·전류 계측을 넣을 경우 3상 4선식 기준 V_A,V_B,V_C + I_A,I_B,I_C = 6개의 동시 샘플링 채널을 권장.

수도미터: 1대당 Pulse 1채널 또는 RS-485/M-Bus 1포트. 원시 유량센서를 직접 읽는 경우는 별도 설계.

온수미터/적산열량계: 완성 계량기는 통신/펄스 우선. 원시 센서까지 직접 읽는 설계라면 유량 1 + 공급온도 1 + 환수온도 1 = 3채널/계통을 기본으로 한다.

태양광 인버터: 인버터의 AC/DC 전압·전류를 ADC로 직접 재는 대신 Modbus/RS-485로 데이터 수집하는 것이 기본. 직접 계측이 필요하면 절연된 전압·전류 센서가 필수.

ADC: 범용 저속 계측용 24-bit ΔΣ ADC 8채널급과, 전력파형용 16~18-bit 동시샘플링 SAR ADC 6~8채널급을 분리하는 구성을 권장.

전력 파형 샘플링: 한국 전력계통 60 Hz를 기준으로 RMS/유효전력만 목적이면 2~4 kS/s/channel 이상, 고조파 및 파형 품질까지 고려하면 8~16 kS/s/channel을 권장.

온도: 1~10 SPS면 충분. 수도/열량 펄스: ADC보다 타이머/캡처/인터럽트 입력이 적합.

범용 RTU 최소 권장 구성: RS-485 4포트, Ethernet 2포트, Pulse/DI 8~16점, AI 8점, AO 2~4점, 전력용 동시샘플링 ADC 6~8채널.

# 2. 국내 적용환경과 규제 관점

한국의 '계량에 관한 법률'상 수도미터, 온수미터, 적산열량계, 전력량계는 형식승인 대상 계량기 범주에 포함된다. 따라서 RTU가 계량기의 값을 읽는 장치인지, 법정계량 기능을 대체하는 계량기인지 구분해야 한다.

2026년 시행령 별표 7에는 수도미터(호칭구경 350 mm 이하), 온수미터(350 mm 이하), 적산열량계(액체 열매체, 350 mm 이하), 전력량계 등이 형식승인 대상에 포함되어 있다. RTU 개발자는 계량기 본체의 법정계량 기능을 침범하지 않고, 승인된 계량기의 통신/펄스 출력을 수집하는 구조를 우선 검토해야 한다.

한전은 2024년까지 AMI 보급을 완료했다고 설명하며, 스마트미터에 전력량 외 무효전력·역률·피크·선로전압·정전·상정보 등 다양한 데이터를 저장하고 원격 기능을 제공한다고 설명한다. 또한 AMI 통신 방식은 KS-PLC에서 LTE, HPGP, Wi-Sun, IP-PLC 등으로 다양화되었다. 따라서 한전 AMI 계량기와 직접 동일한 인터페이스를 구현하는 것보다 현장 계량기 측의 표준/공개 인터페이스를 수용하는 RTU가 현실적이다.

# 3. 계량기별 입출력 특성 분석

## 3.1 전력량계 / 전력계

국내 현장에서는 전력량계 자체가 전압·전류를 측정하여 유효/무효/피상전력, 역률, 주파수, 누적에너지 등을 내부 계산하고 통신으로 제공하는 경우가 많다. 국내 자동제어 설계 문서에서도 전력량계의 RS-485 전용통신과 Modbus 계열 연계를 요구하는 사례가 확인된다.

| 항목 | 일반적인 현장 인터페이스 | RTU 권장 입력 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 전력량/순시전력 | RS-485/Modbus | RS-485 1포트 | 가장 우선 |
| 유효/무효/피상전력 | RS-485/Modbus | RS-485 | ADC 불필요 |
| 전압/전류 | 계량기 내부 계산 | RS-485 | 직접 계측 시 6채널 |
| Pulse energy | Open collector/relay pulse | Pulse 1ch/계량기 | 보조 검증용 |
| CT 2차 | 제품별 1A/5A 또는 센서형 | 전용 CT front-end | 직접 연결 시 절연/부담저항 필요 |
| PT/VT | 제품별 변성기 출력 | 절연 ADC front-end | 고전압 직접 입력 금지 |
| 주파수 | 계량기 계산값 | RS-485 또는 1 DI | 원시파형이면 ADC로 계산 가능 |

직접 전력계측을 넣는 경우 3상 4선식은 최소 6개의 동시 샘플링 채널(VA,VB,VC,IA,IB,IC)이 필요하다. 3상 3선식은 전류 3개와 선간전압 2개를 이용하는 방식 또는 3전압+3전류 방식 중 하나를 선택한다. 범용 RTU라면 6채널을 고정하고 남는 2채널을 DC bus/보조전압 등에 사용하는 편이 확장성이 좋다.

## 3.2 수도미터

수도미터는 기계식/전자식 구조가 모두 존재하며 원격검침 장치는 펄스, Reed switch, Hall 계열 검출, 무선 모듈, RS-485/M-Bus 등을 사용할 수 있다. 국내 원격 수도검침 제품군에는 LTE Cat-M1, NB-IoT, LoRa 등의 통신 방식과 1시간 1회 검침, 하루 수회 전송 같은 저전력 운용 사례가 확인된다.

| 신호 | 대표적인 형태 | RTU 입력회로 | 권장 처리 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pulse | Reed/Hall/Open collector | 24V tolerant DI + pull-up/필터 | 타이머 캡처 |
| Dry contact | 접점 ON/OFF | 절연 DI | debounce 5~50 ms |
| RS-485 | Modbus 등 | 절연 RS-485 | 주기 polling |
| M-Bus | 유선 계량기 버스 | M-Bus master | 전용 PHY |
| 무선 | LoRa/NB-IoT/LTE-M 등 | 모뎀 | 통신 모듈 |

수도미터 펄스를 ADC로 샘플링하지 않는 것이 핵심이다. 펄스는 GPIO/타이머 캡처로 상승·하강 에지를 기록하고 펄스 폭 및 주기를 계산한다. 예를 들어 1 pulse = 1 L라면 누적 사용량은 pulse count × 1 L이다. 실제 pulse weight는 계량기 명판/설정값을 읽어야 한다.

## 3.3 온수미터 / 적산열량계

온수미터는 단순 유량계와 구별해야 한다. 적산열량계는 일반적으로 유량과 공급/환수 온도차를 이용하여 열량을 계산한다. 상용 유량계는 4–20 mA, 0–10 V, pulse, RS-485 Modbus 같은 출력을 제공하는 사례가 확인된다.

| 구성 | 원시 센서 | RTU 채널 | 권장 샘플링 |
| --- | --- | --- | --- |
| 유량 | Pulse 또는 4–20mA | 1 | Pulse capture 또는 10~100 SPS |
| 공급온도 | RTD/temperature transmitter | 1 | 1~10 SPS |
| 환수온도 | RTD/temperature transmitter | 1 | 1~10 SPS |
| 완성 열량계 | RS-485/M-Bus | 1 port | 1~10초 polling |
| 열량 pulse | Pulse output | 1 | timer capture |

원시 센서 직접 계측을 지원하려면 계통당 3채널을 잡는 것이 안전하다. PT100/PT1000은 RTD front-end가 필요하며, 센서 선로저항과 리드선 구성(2/3/4선)을 고려해야 한다. 4–20 mA transmitter형 온도센서를 사용하면 일반 AI 1채널로 통일할 수 있다.

## 3.4 태양광 전력계 / 인버터

태양광 시스템은 DC 측 PV string과 AC 측 인버터 출력으로 나누어야 한다. 현장 자동제어 문서 및 TTA 표준에서 Modbus 기반 PV 설비 연계가 확인되며, 실제 인버터 연계에서는 RS-485/Modbus가 흔한 선택이다.

| 측정대상 | 권장 인터페이스 | 직접 ADC 여부 | 권장 RTU |
| --- | --- | --- | --- |
| 인버터 AC 전압 | Modbus | 아니오 | RS-485 |
| 인버터 AC 전류 | Modbus | 아니오 | RS-485 |
| AC 유효전력/발전량 | Modbus | 아니오 | RS-485 |
| DC string 전압 | 인버터 내부값/Modbus | 가능하면 아니오 | RS-485 |
| DC string 전류 | 인버터 내부값/Modbus | 가능하면 아니오 | RS-485 |
| 상태/Alarm | Modbus/DI | 아니오 | RS-485/DI |
| 외부 전력계 | Modbus/RS-485 | 아니오 | RS-485 |

PV DC를 RTU ADC에 직접 넣는 것은 권장하지 않는다. 수백 V 이상의 DC bus는 안전·절연·surge·arc 문제 때문에 절연형 전압 트랜스듀서와 절연형 전류 센서를 사용해야 한다. 특히 PV string을 직접 저항분압하여 MCU ADC로 연결하는 구조는 상용 RTU에서는 피하는 것이 좋다.

# 4. ADC 입력 채널 산정

## 4.1 권장 기본형

| 기능 | 채널 수 | ADC/입력 방식 | 설계 목표 |
| --- | --- | --- | --- |
| 전력 3상 전압 | 3 | 동시샘플링 SAR | 16~18 bit, 8~16 kS/s |
| 전력 3상 전류 | 3 | 동시샘플링 SAR | 16~18 bit, 8~16 kS/s |
| 저속 AI | 8 | 24-bit ΔΣ | 4–20mA / 0–10V / RTD |
| Pulse | 8~16 | GPIO timer capture | ADC 사용 안 함 |
| DI | 8~16 | 절연 DI | 24V field input |
| AO | 2~4 | 16-bit DAC | 4–20mA/0–10V |
| RS-485 | 4 | 절연 transceiver | Modbus RTU 등 |
| Ethernet | 2 | MAC/PHY | SCADA/상위망 |

이 구성을 '범용형 RTU-1'의 권장 베이스라인으로 제안한다. 모든 계량기를 ADC로 읽는 구조가 아니라, 계량기의 native digital output을 최대한 활용하면서 자체 전력분석이 필요한 부분만 고속 ADC로 처리한다.

## 4.2 최소형

| 기능 | 채널/포트 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| RS-485 | 2 | 전력계/수도/열량계/태양광 |
| Pulse/DI | 8 | 수도/열량/상태 |
| AI | 4 | 4–20mA 또는 0–10V |
| Power ADC | 6 | 3상 V/I 선택사항 |
| Ethernet | 1 | 상위 SCADA |
| LTE | 1 | 원격통신 선택 |

단, 최소형은 3상 전력 파형을 동시에 계측하면서 4개의 저속 AI를 모두 사용하는 경우 자원이 빠듯하다. 제품화를 목표로 한다면 기본형이 더 적합하다.

# 5. 입력 레벨과 아날로그 Front-End

## 5.1 4–20 mA

권장 AI 입력은 0–20 mA 또는 4–20 mA를 소프트웨어에서 선택할 수 있도록 한다. 대표적인 방법은 100 Ω 정밀 션트 저항으로 0.4–2.0 V를 만들고 ADC에 입력하는 것이다. 24-bit ΔΣ ADC를 사용하면 저주파 계측에서 높은 분해능을 얻을 수 있다.

| 입력 | 100Ω 션트 전압 | 권장 ADC 범위 |
| --- | --- | --- |
| 4 mA | 0.400 V | 0~2.5V/±2.5V |
| 12 mA | 1.200 V | 동일 |
| 20 mA | 2.000 V | 동일 |

셧다운/단선 감지를 위해 3.6~3.8 mA 이하를 fault 후보로 보고, 20.5~21 mA 이상을 over-range 후보로 보는 방식이 실무적으로 유용하다. 실제 fault threshold는 연결되는 transmitter 사양에 맞춰 조정한다.

## 5.2 0–10 V

10 V를 MCU ADC에 직접 넣지 말고 정밀 저항분압 후 보호회로를 둔다. 예를 들어 10 V → 약 2.5 V로 축소하려면 분압비 약 1:4를 사용한다. ADC 입력의 source impedance가 너무 높아지지 않도록 buffer op-amp 또는 ADC의 권장 입력 조건을 검토한다.

## 5.3 전력 전압 입력

AC 220/380 V를 MCU ADC에 직접 연결하면 안 된다. 권장 구조는 '퓨즈/서지보호 → 절연 전압 센서 또는 PT/VT → anti-alias LPF → ADC'이다. 저가형 계측에서는 저항분압+절연 증폭기를 사용할 수도 있지만, 계량 수준의 안전성과 정확도를 목표로 하면 절연형 센서 구조가 유리하다.

## 5.4 전류 입력

CT 방식은 CT 2차를 개방하면 위험할 수 있으므로 burden resistor와 보호회로를 함께 설계해야 한다. Hall-effect/fluxgate/closed-loop current transducer는 절연 및 DC 측정이 필요한 경우 유리하다. 전력량 정확도가 중요하면 센서의 phase error까지 보정해야 한다.

# 6. 샘플링 주파수 설계

## 6.1 60 Hz 전력계

한국 상용전력은 60 Hz이므로 1주기는 약 16.667 ms이다. RMS와 유효전력 계산만 목적이라도 한 주기에 충분한 표본을 확보해야 한다.

| 목적 | 권장 SPS/channel | 판단 |
| --- | --- | --- |
| 단순 RMS/평균 | 2 kS/s 이상 | 약 33 samples/cycle |
| 정밀 RMS/유효전력 | 4 kS/s | 약 67 samples/cycle |
| 고조파/파형분석 | 8 kS/s | 약 133 samples/cycle |
| 전력품질/고조파 여유 | 16 kS/s | 약 267 samples/cycle |

권장값은 8 kS/s/channel이며, MCU/ADC/메모리 부담을 줄여야 하는 경우 4 kS/s를 실용적인 타협점으로 볼 수 있다. 16 kS/s는 고조파·파형 이상 분석을 위한 여유가 크다.

ADC 전단에는 anti-aliasing 저역통과필터를 넣어야 한다. 예를 들어 8 kS/s로 샘플링하면 Nyquist가 4 kHz이므로 4 kHz 이상 성분이 그대로 통과하지 않도록 충분한 감쇠를 확보해야 한다.

## 6.2 온도

온도는 열관성 때문에 고속 샘플링이 필요하지 않다. 1 SPS~10 SPS 정도면 충분하며, 최종 표시/로깅 주기는 1~60초로 설정할 수 있다. RTD를 직접 읽는 경우에는 10 SPS 내외로 읽고 디지털 필터를 적용하면 된다.

## 6.3 유량

펄스형 유량계는 샘플링 주파수를 정하기보다 edge capture를 사용한다. 매우 짧은 pulse라도 GPIO timer capture가 놓치지 않도록 입력 capture 타이머의 clock을 1 MHz 이상으로 잡으면 1 µs 단위의 시간 측정이 가능하다. 실제 필요 정밀도에 따라 10~100 kHz도 충분하다.

# 7. RTU 전체 블록도 제안

현장 계량기
 ├─ 전력량계 ── RS-485/Modbus ─────┐
 ├─ 수도미터 ── Pulse/RS-485 ──────┤
 ├─ 온수/열량계 ─ M-Bus/RS-485 ────┤
 ├─ 태양광 인버터 ─ RS-485/Modbus ─┤
 └─ 아날로그 센서 ─ 4-20mA/0-10V ──┤
                                    ▼
                           ┌─────────────────┐
                           │      RTU CPU    │
                           │ ARM Cortex-M/A  │
                           │ RTC / Watchdog  │
                           └───────┬─────────┘
              ┌────────────────────┼────────────────────┐
              ▼                    ▼                    ▼
       24-bit ΔΣ ADC       16/18-bit SAR ADC      Timer/Pulse
        8ch low-speed         6~8ch simultaneous     8~16ch
              │                    │                    │
              └────────────────────┼────────────────────┘
                                   ▼
                         Local DB / Event Buffer
                                   │
                         Ethernet / LTE / 5G
                                   │
                         SCADA / Cloud / EMS

실제 PCB에서는 전력계측 영역과 통신/디지털 영역의 ground, isolation barrier, creepage/clearance를 분리한다. RS-485는 가능하면 포트별 galvanic isolation을 적용한다.

# 8. 권장 MCU 및 데이터 처리 구조

MCU는 단순 GPIO 수보다 ADC DMA, 동시샘플링, Ethernet, 암호화 가속, 충분한 RAM/Flash, RTOS 지원을 기준으로 선정하는 것이 좋다. ESP32-S3급 MCU도 통신/로깅 중심 RTU에는 충분히 활용할 수 있지만, 정확한 3상 전력계측은 외부 ADC를 권장한다.

| 처리 | 주기/속도 | 권장 구현 |
| --- | --- | --- |
| ADC DMA | 4~16 kS/s/ch | double buffer |
| RMS 계산 | 10~100 ms window | windowed RMS |
| P/Q/S | 1~10 cycles | 전압/전류 동시샘플 |
| 역률 | 1~10 cycles | P/S |
| Energy integration | 100 ms~1 s | Wh accumulator |
| 온도 | 1~10 SPS | moving average/IIR |
| Pulse | edge event | hardware timer capture |
| Modbus polling | 0.5~10 s | 장비별 설정 |
| Data logging | 1~60 s | Flash/SD/eMMC |
| SCADA upload | 1~60 s | store-and-forward |

# 9. 전력 계산 알고리즘

동시 샘플링한 전압 v[n]과 전류 i[n]에 대해 한 윈도우의 RMS는 sqrt(mean(v[n]^2)), sqrt(mean(i[n]^2))로 계산한다. 유효전력은 mean(v[n]·i[n])로 계산하고, S=Vrms·Irms, PF=P/S로 계산할 수 있다. 3상에서는 각 상의 P를 계산하여 합산한다.

중요한 것은 전압과 전류 채널의 '동시성'과 '위상 오차'이다. 멀티플렉서 하나로 6채널을 순차 샘플링하면 채널 간 시간차가 생기므로, 높은 정확도의 전력계측에서는 동시샘플링 ADC 또는 충분한 보정이 필요하다.

50/60 Hz 기본파만 대상으로 하지 않고 고조파를 계산하려면 샘플링 클럭의 정확도, anti-alias filter, ADC aperture, sensor phase error까지 시스템 단위로 검토해야 한다.

# 10. 통신 포트 설계

| 포트 | 권장 수 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| RS-485 #1 | 1 | 전력량계 |
| RS-485 #2 | 1 | 수도/온수 |
| RS-485 #3 | 1 | 태양광 인버터 |
| RS-485 #4 | 1 | 예비/확장 |
| Ethernet | 2 | SCADA + Service/Redundancy |
| LTE/5G | 1 | 원격 현장 |
| M-Bus | 1 | 열량계/수도 계량기 옵션 |
| DI/Pulse | 8~16 | 펄스/접점 |

Modbus 장비를 한 RS-485 버스에 무조건 모두 묶는 것보다 전력/수도/태양광을 포트별로 분리하는 것이 장애 격리와 유지보수에 유리하다. 국내 현장 제품에서 9,600~115,200 bps 범위의 Modbus RTU 설정이 흔히 사용된다.

# 11. 권장 입력 사양서 초안

| 항목 | 권장 사양 |
| --- | --- |
| AI-LS | 8ch, differential 또는 pseudo-differential |
| AI ADC | 24-bit ΔΣ, effective resolution은 실제 회로/필터 기준 검증 |
| AI 범위 | 4–20mA, 0–20mA, 0–10V, ±10V 중 제품 옵션 |
| AI isolation | 채널군 또는 포트군 단위 galvanic isolation |
| Power ADC | 6~8ch simultaneous SAR, 16~18 bit |
| Power sampling | 4 kS/s 기본, 8 kS/s 권장, 16 kS/s 옵션 |
| Power input | 절연 VT/PT 또는 isolated voltage transducer |
| Current input | CT/Hall/closed-loop transducer interface |
| Pulse | 8~16ch, timer capture, 24/32-bit counter |
| DI | 8~16ch, 24V industrial input |
| AO | 2~4ch, 16-bit, 4–20mA/0–10V |
| RS-485 | 4 isolated ports, 1.2~115.2 kbps |
| Ethernet | 2 ports |
| Storage | 8~32 GB eMMC/SD + wear management |
| RTC | battery/supercap backed |
| Power | 24VDC nominal, surge/reverse protection |
| Operating temp. | 목표 -40~+70°C |
| Watchdog | independent hardware watchdog |
| Remote FW | signed update 권장 |
| Security | TLS/VPN, secure boot, credential management 권장 |

# 12. 센서별 최종 채널 산정 예

## 12.1 소형 빌딩 1개소

| 장비 | 수량 | RTU 자원 |
| --- | --- | --- |
| 3상 전력량계 | 1 | RS-485 1포트 |
| 수도미터 | 2 | Pulse 2ch 또는 RS-485 |
| 온수미터 | 2 | Pulse 2ch 또는 RS-485 |
| 태양광 인버터 | 1 | RS-485 1포트 |
| 실내/기계실 온도 | 4 | AI 4ch |
| 압력 4–20mA | 2 | AI 2ch |
| DI | 4 | 상태접점 |
| 직접 전력파형 | 선택 | Power ADC 6ch |

이 경우 통신 기반으로 구성하면 일반 AI는 6채널 정도면 충분하다. 하지만 향후 센서 확장을 고려하여 8채널을 권장한다.

## 12.2 태양광+빌딩 에너지 RTU

| 장비 | 권장 |
| --- | --- |
| 3상 수전 전력 | 6ch Power ADC 또는 전력계 Modbus |
| 태양광 인버터 2대 | RS-485 1~2포트 |
| 태양광 AC 전력계 | RS-485 1포트 |
| 수도 4대 | Pulse 4ch |
| 온수/열량 4대 | RS-485/M-Bus 또는 Pulse 4ch |
| 환경/압력 | AI 4~8ch |
| 예비 | RS-485 1포트 + AI 2ch |

제품화 관점에서는 'Power ADC 8ch + AI 8ch + Pulse 16ch + RS-485 4port'가 매우 균형 잡힌 범용 구성이 된다.

# 13. PCB 설계 시 필수 보호/절연 항목

24V field input: reverse polarity, fuse/PTC, TVS, surge current limiting

4–20mA: input TVS, series resistor, open-wire detection, precision shunt

0–10V: overvoltage clamp, divider, RC filter, op-amp buffer

RS-485: TVS + common-mode protection + fail-safe bias + 120Ω termination option + galvanic isolation

Pulse/DI: optocoupler 또는 digital isolator, debounce/filter

AC voltage: fuse + MOV/TVS + isolation barrier + creepage/clearance

CT input: burden resistor + clamp/protection; CT open-circuit 방지

ADC: dedicated analog ground strategy, reference filtering, low-noise LDO

RTC: backup power and timestamp integrity

Watchdog: MCU 내부 watchdog만 의존하지 말고 independent supervisor 권장

# 14. 소프트웨어 구조

권장 firmware task는 다음과 같다.

Acquisition Task: ADC DMA/Timer capture

Meter Protocol Task: Modbus RTU/M-Bus polling

Calculation Task: RMS/P/Q/S/PF/energy

Alarm Task: over/under voltage, current, sensor fault, communication fault

Data Logger Task: timestamped records

Network Task: Ethernet/LTE/MQTT/HTTPS

Configuration Task: sensor scaling, pulse weight, CT/PT ratio

OTA Task: signed firmware update

센서별 설정은 'raw → engineering unit'의 변환식을 데이터베이스에 저장한다. 예: AI1 = 4–20mA, 0–100 bar; Pulse2 = 1 pulse/L; Modbus device 17 = meter type A.

# 15. 가장 중요한 설계 결론

| 질문 | 권장 답 |
| --- | --- |
| ADC 몇 채널? | 기본 8ch 저속 AI + 6~8ch 전력용 동시 ADC |
| 전력 3상 V/I는? | 6ch 동시샘플링 |
| 수도미터는? | ADC가 아니라 Pulse/RS-485 우선 |
| 온수/열량계는? | 완성 계량기면 RS-485/M-Bus/Pulse; 원시센서면 3ch/계통 |
| 태양광은? | 인버터 Modbus 우선; 직접 PV 측정은 절연 센서 필요 |
| AI 샘플링? | 온도 1~10 SPS, 4–20mA 일반 10~100 SPS |
| 전력 샘플링? | 4 kS/s 최소 권장, 8 kS/s 표준, 16 kS/s 고급 |
| ADC 해상도? | 저속 AI 24-bit ΔΣ, 전력 16~18-bit SAR 권장 |
| RS-485? | 4 isolated ports 권장 |
| Pulse? | 8~16ch hardware timer capture |
| Ethernet? | 2 ports 권장 |
| 법정계량? | RTU가 계량기를 대체하지 않는 구조로 개발하고 별도 인증 검토 |

# 16. 개발 권장안 — RTU Rev.A

최종적으로 다음 사양으로 1차 프로토타입을 시작하는 것을 권장한다.

MCU: 고성능 Cortex-M 계열 또는 ESP32-S3급 + 외부 ADC/통신 PHY

Power measurement ADC: 8ch simultaneous 16~18bit, 8 kS/s/channel

Low-speed ADC: 8ch 24bit ΔΣ

AI: 4–20mA / 0–10V software-configurable

Pulse/DI: 16ch, 24V tolerant, hardware capture

RS-485: 4 isolated ports, Modbus RTU

M-Bus: 1 master optional

Ethernet: 2 ports

LTE-M/NB-IoT/5G: optional modem

Storage: 8GB 이상 industrial eMMC/SD

RTC: battery/supercap backed

24VDC input, reverse/surge/ESD protection

Operating target: -40~+70°C

Local logging: 최소 30일, 1분 데이터 기준. 이벤트/SOE는 별도 circular buffer

Security: signed OTA, TLS/VPN, secure credential storage

이 구조는 '국내 계량기에서 이미 계산된 값을 수집'하는 경우에는 ADC 자원을 거의 사용하지 않으면서도, 필요한 현장에서는 자체 3상 전력계측을 수행할 수 있게 한다.

# 17. 주의사항 및 인증

법정계량에 사용되는 전력량계·수도미터·온수미터·적산열량계의 값을 RTU에서 재계산하여 요금/거래용 계량값으로 사용하려면 단순 전자회로 설계만으로 끝나지 않는다. 계량에 관한 법률과 형식승인/검정 체계를 검토해야 한다. 특히 센서와 계량기 사이의 교정, 봉인, 데이터 무결성, 펌웨어 변경 관리가 중요하다.

본 보고서의 ADC 해상도와 샘플링 속도는 'RTU 설계 목표값'이며 특정 법정계량기의 형식승인 기준을 의미하지 않는다. 실제 상용 제품의 정확도 목표를 정하면 해당 계량기 종류별 형식승인 기술기준과 적용 KS/IEC 기준을 별도로 대조해야 한다.

# 18. 조사 근거 및 참고자료

1) 한국전력공사, AMI 기술 변화 및 스마트미터/통신 방식 설명: 2025년 전력 관련 자료. 한전은 2024년 AMI 보급 완료, 스마트미터의 전력량·무효전력·역률·피크·전압·정전·상정보 수집, KS-PLC/LTE/HPGP/Wi-Sun/IP-PLC 등 통신 방식 다양화를 설명한다.

2) 국가법령정보센터, 계량에 관한 법률 및 시행령: 수도미터·온수미터·적산열량계·전력량계의 형식승인 대상 및 검정/재검정 관련 규정.

3) TTAK.KO-10.1155, Modbus 기반 태양광 발전 설비와 OCF 플랫폼 연동 인터페이스.

4) 국내 전자식 전력계 제품 자료: RS-485/Modbus 및 펄스 출력 사례.

5) 국내 전자식 유량계 제품 자료: 4–20mA, 0–10V, pulse, RS-485 Modbus 출력 사례.

6) 국내 수도 원격검침 제품 자료: LTE Cat-M1, NB-IoT, LoRa 기반 저전력 원격검침 사례.

# 19. 다음 단계 — 실제 회로 설계로 내려갈 때 필요한 것

다음 설계 단계에서는 아래 항목을 확정하면 회로도 수준까지 구체화할 수 있다.

① 지원할 계량기 제조사/모델 10~20종 선정

② 각 모델의 실제 단자대/핀맵/통신 프로토콜/펄스 전압 확인

③ 전력계측 센서 선정: CT 1A/5A, Hall, Rogowski, PT/VT 등

④ ADC 후보 2~3종 비교: SNR, ENOB, simultaneous sampling, reference, PGA

⑤ 4–20mA/0–10V/RTD front-end 회로 설계

⑥ RS-485 isolation/ESD/surge 회로 설계

⑦ 24V power supply 및 EMC/Surge 설계

⑧ PCB creepage/clearance와 안전규격 검토

⑨ Modbus register abstraction 및 device profile 설계

⑩ 정확도 예산(error budget) 계산 및 교정 절차 설계

핵심 권고: 'ADC를 많이 넣는 RTU'보다 '계량기 자체의 디지털 인터페이스를 최대한 활용하고, 직접 계측이 필요한 전력/아날로그 영역만 고품질 ADC로 분리하는 RTU'가 국내 현장 호환성과 개발 난이도, 정확도, 안전성 측면에서 훨씬 유리하다.

# 19.1 실제 모델 조사: 전력량계·수도·온수·열량·태양광

아래는 국내 현장에서 유통·설치될 수 있는 대표 공개 모델/시리즈를 제조사 자료로 대조해 정리한 후속 설계용 목록이다. 같은 시리즈라도 통신 모듈, 지역 사양, 주문 코드에 따라 단자와 정격이 달라질 수 있다. 따라서 표의 단자명은 RTU I/O 설계용 1차 기준이고, 현물 라벨과 해당 형번의 최신 설치 매뉴얼이 최종 결선 기준이다.

| 분류·대표 모델 | 공개 정격/기능 | 단자대·핀맵 핵심 | 통신/출력 | RTU 적용 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 전력량계 Schneider iEM3255 (iEM3100/3200) | 3상 전력 측정. V1/V2/V3/Vn 및 3개 CT 입력. 정확 정격은 order code 확인. [S1] | 전압: V1,V2,V3,Vn. CT: I1/I2/I3별 S1,S2. Modbus port 표기. 펄스/DI/DO는 모델 기능에 따름. | RS-485 Modbus, DI/DO/펄스 기능은 제품군/모델별. | 계량값은 RS-485 우선. 직접 계측 필요 시 Va,Vb,Vc + Ia,Ib,Ic을 전력 ADC 6채널로 별도 취득. |
| 고압 고객용 전자식 전력량계 남전 설명서 모델 | 고압 고객용 전자식 계량기. CT/PT·전압·전류 정격은 계약/주문 사양 확인. [S2] | 광포트(800~1000nm IR), 계량 펄스, 시한 펄스, load-control 출력 제공 설명. 외부 단자 번호는 개별 도면 확인. | 광포트, 절연 펄스 출력. | 법정값은 광포트/원격검침 연계 우선. 펄스는 절연 counter/DI에만 연결. |
| 전자식 온수미터 대성계전 | 15/20/25 mm, Q3=2.0/3.125/5.0 m³/h, 최고 1 MPa, 메인 DC12V/보조 DC3.6V. [S3] | 공개 제품 페이지에는 terminal number 도면 없음. 전원/통신/펄스 결선은 구매 형번 설치도 확인. | DC-PLC, Pulse 10 L/pulse. | 펄스는 timer capture. DC-PLC는 제품 호환 수집기/게이트웨이로 분리. |
| 적산열량계 Kamstrup MULTICAL 403 | qp 0.6~15 m³/h, approved dynamic range 250:1. [S4] | 통신은 plug-in module 구조. 정확한 pinout은 module order code/technical description 확인. | M-Bus, wireless M-Bus, Modbus, BACnet, analogue output 옵션. | M-Bus/Modbus는 전용 포트. analogue output 옵션만 저속 AI에 배치. |
| 열량계 Siemens WSM821/853 | 광포트 및 water-meter pulse input 2개 기본. [S5] | 통신 module용 2-pin/4-pin terminal, strip length 6mm. 핀은 module sheet 확인. | T45-PULSE, T45-MBUS, RF module. | module 별 terminal/pulse constant 확정 후 counter 또는 M-Bus에 연결. |
| 태양광 인버터 Huawei SUN2000-100/110/125KTL | 대용량 상용 인버터. 전기 정격은 세부 model data sheet 확인. | 8-pin comm port: RS485-1 1=A IN(+), 2=A OUT(+), 3=B IN(-), 4=B OUT(-), 5/6=PE shield. [S6] | RS-485 Modbus RTU. | A/B/Shield를 절연 RS-485에 연결. chain end only termination. |
| 태양광 인버터 Huawei SUN2000-20~40KTL-M3 | 상용 인버터 제품군. | COM의 485A/485B daisy-chain. 세부 connector pin은 해당 manual 확인. | RS-485 또는 MBUS; 한 RS-485 route <30대 권장. [S7] | 발전량·상태·AC/DC 값은 Modbus를 1차 데이터원으로 사용. |

설계 주의 ¦ 표의 “핀맵”은 무단 결선을 위한 지시가 아니다. RS-485의 A/B 표기와 shield/PE 처리도 제조사 도면과 현물 라벨을 대조하고, 계량기 봉인부·법정계량 회로에는 임의 접속하지 않는다.

## 19.2 인터페이스 조사 결과와 설계 판단

전력량계와 인버터는 RS-485/Modbus 수집을 기본으로 하고, RTU ADC는 통신 불가 장비·레거시 센서·독립 검증에 사용한다.

수도/온수계의 Pulse는 아날로그 신호가 아니라 접점·오픈컬렉터·전자식 펄스다. ADC 대신 절연 DI/하드웨어 timer capture에 배치한다.

M-Bus는 RS-485와 물리계층이 다르다. 2선이라도 RS-485 transceiver에 연결하지 않으며, M-Bus master interface와 bus power 예산이 필요하다.

PLC 방식 검침은 제품별 proprietary 성격이 있으므로, 해당 계량기와 호환된 수집 모듈 또는 제조사 프로토콜 계약 여부를 먼저 확인한다.

# 20. ADC 입력 16채널 고정: 아날로그 연결 시나리오

요구조건의 16채널은 논리 AI 16개로 정의한다. 전력 파형은 서로 같은 시점의 샘플이 필요하고, 온수·태양광·공정 입력은 저속 정밀도가 우선이므로 한 개의 MUX ADC에 모두 넣지 않는다. 기본 구조는 전력 동시 샘플 6개 + 저속 AI 10개다.

| 채널 | 센서/측정량 | 원신호 | AFE/ADC | 권장 rate | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AI01 | 상 A 전압 Va | PT 2차 또는 절연 voltage transducer 저전압 AC | 분압+RC → 동시 ADC | 8 kS/s | 계통 직접 연결 금지; PT/절연 board 별도 |
| AI02 | 상 B 전압 Vb | 동일 | 동일 | 8 kS/s |  |
| AI03 | 상 C 전압 Vc | 동일 | 동일 | 8 kS/s |  |
| AI04 | 상 A 전류 Ia | CT 0.333Vrms 또는 전용 current AFE | burden/clip+RC → 동시 ADC | 8 kS/s | 1A/5A CT는 별 input personality |
| AI05 | 상 B 전류 Ib | 동일 | 동일 | 8 kS/s |  |
| AI06 | 상 C 전류 Ic | 동일 | 동일 | 8 kS/s |  |
| AI07 | 온수 공급온도 | Pt1000 3/4선 또는 4–20mA | RTD/PGA 또는 precision shunt | 5–20 SPS | 3선 lead compensation |
| AI08 | 온수 환수온도 | Pt1000 3/4선 또는 4–20mA | 동일 | 5–20 SPS | 열량 검증용 |
| AI09 | 온수 배관 압력 | 4–20mA | 100/249Ω shunt+buffer | 10 SPS | 3.6mA/21mA 진단 |
| AI10 | 유량 transmitter | 4–20mA 또는 0–10V | configurable shunt/divider | 10 SPS | pulse 유량계는 counter |
| AI11 | PV DC 전압 | 0–10V 절연 transmitter | divider+buffer | 20 SPS | PV 직결은 별 safety board |
| AI12 | PV DC 전류 | Hall 0–5V 또는 4–20mA | buffer 또는 shunt | 20 SPS | common-mode/zero offset 확인 |
| AI13 | 일사량 | 0–1V/0–10V/4–20mA | range-select AFE | 1–10 SPS | calibration factor 저장 |
| AI14 | 모듈 온도 | Pt1000 또는 4–20mA | RTD/AI AFE | 1–10 SPS |  |
| AI15 | 외기 온도 | Pt1000 또는 4–20mA | RTD/AI AFE | 1–10 SPS |  |
| AI16 | 예비 범용 AI | 4–20mA/0–10V | range-select AFE | 1–20 SPS | 현장 확장/보정 |

대안 A(고조파/보호 중심): AI07~AI08을 중성선 전류 In과 예비 전압/접지감시에 사용하고, 저속 10 AI는 외부 8채널 ΔΣ ADC 2개로 확보한다. 대안 B(디지털 계량기 중심): 전력계·열량계·인버터 값을 통신으로 수집하고, AI01~AI06을 독립 검증용으로 남기거나 전부 4–20mA/0–10V 공정 센서로 바꾼다.

# 21. ADC 후보군과 동시샘플링/멀티플렉싱 구조

| 후보 | 핵심 공개 사양 | 적합한 역할 | 장점 | 제약/설계 포인트 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TI ADS131M08 [S8] | 8ch, 24-bit, 동시 ΔΣ, 최대 32 kSPS/ch, PGA, SPI. | 3상 V/I 6ch + spare 2ch. | 에너지 계측, phase/gain calibration, CT/PT signal chain에 적합. | 저전압 ADC이므로 모든 high-voltage protection/scale은 외부 AFE가 담당. |
| ADI AD7606C-16 [S9] | 8ch, 16-bit, 동시 SAR, 1MSPS/ch, ±10V/0–10V selectable. | 넓은 전압 DAQ/고속 transducer. | 입력 range 넓고 channel별 clamp/ESD 기능. | RTD/저전류의 24-bit 정밀 요구에는 별 ΔΣ ADC 필요. |
| ADI AD7124-8 [S10] | 8ch, 24-bit ΔΣ, PGA, 8 differential/15 pseudo-diff, 1.17~19,200SPS. | RTD·4–20mA·일사량 등 저속 AI. | 저잡음, 50/60Hz rejection, diagnostic. | MUX 방식; 3상 V/I 동시 파형 계측에는 사용하지 않음. |
| TI ADS131A04 [S11] | 4ch, 24-bit, 동시 ΔΣ, 최대 128kSPS. | 보호·파형분석을 강화한 전력 6ch 구성. | 높은 sampling rate, fault monitor. | 2개 동기화, reference/clock, 비용과 firmware complexity 증가. |

## 21.1 권장 구조

균형형 권장안은 ADS131M08 1개(전력 6ch, 8 kS/s/ch)와 AD7124-8 2개(저속 AI 10ch 이상)를 병렬 운용하는 구성이다. 세 ADC는 SPI를 공유할 수 있으나 CS와 DRDY는 개별 분리하고, 전력 ADC DRDY/DMA에 최상위 우선순위를 부여한다. 이 방식은 16 논리 AI를 넘는 여유와 RTD/전류/전압 입력 성격 분리를 동시에 확보한다.

전압 범용형은 AD7606C-16으로 0–10V/±10V 다수를 처리하고, 정밀 RTD/4–20mA가 필요한 채널만 AD7124-8로 처리한다. 다만 이 경우도 전력 V/I는 동일 시점 샘플이 보장되는 ADC 영역에서 끝까지 처리한다.

동시 샘플 필수: Va/Vb/Vc, Ia/Ib/Ic. 채널 time skew는 전력·역률·고조파 계산 오차가 된다.

MUX 허용: RTD, 4–20mA, 0–10V, 압력, 일사량, 온도. 채널 전환 후 settling time과 digital-filter delay를 scheduling에 반영한다.

하나의 terminal을 “RTD/4–20mA/0–10V 자동 인식”으로 혼합하지 않는다. 점퍼/relay/analog switch로 input personality를 확정하고 설정값을 보존한다.

# 22. 입력 레벨·AFE·보호·절연 회로 방향

| 입력 | 회로 방향 | 초기 수치/부품 방향 | 필수 확인 |
| --- | --- | --- | --- |
| CT/PT 전력 | 절연 PT/measurement transformer → precision divider → RC anti-alias → differential ADC. CT는 burden+TVS/clamp+RC. | 0.1% low-TC resistor. burden은 CT 2차와 ADC full-scale로 개별 산정. | CT open secondary, phase error, saturation, reinforced/basic isolation. |
| 4–20mA | fuse/PTC → TVS → precision shunt → buffer/ADC. | 100Ω=0.4–2.0V 또는 249Ω=약1.0–5.0V. 0.1%, 15~25ppm/°C. | 2/3/4 wire, loop return, 3.6mA/21mA alarm, isolation. |
| 0–10V | high-Z divider → buffer → RC. | 30.1k/10.0k 예: 10V→약2.49V. TVS leakage/error 검토. | source loading, overvoltage, open input, calibration. |
| RTD | precision current excitation, 3/4-wire ratiometric measurement, PGA. | AD7124-8 + external/reference-aware excitation. | lead resistance, self heating, open/short, shield. |
| PV DC voltage | 절연 voltage transducer의 0–10V/4–20mA 출력 우선. | low-voltage AI AFE로 수용. PV 직결 분압은 별 safety board. | 최저온 Voc, SPD, creepage, disconnect. |
| Hall DC current | 0–5V/±4V/4–20mA 유형별 buffer/shunt. | rail-to-rail buffer, bipolar는 mid-scale topology. | sensor supply, offset drift, zero calibration. |
| Pulse/contact | TVS/PTC → optocoupler/digital isolator → Schmitt trigger → timer capture. | 24V wetting은 current-limit/CTR margin 설계. | pulse width/min interval, debounce, counter overflow. |

## 22.1 보호·절연 원칙

AI terminal: replaceable fuse 또는 PTC, TVS, series resistance, RC를 신호별로 배치한다. μV/mV RTD 경로에는 TVS leakage/열기전력이 영향이 없는 부품을 별도 선정한다.

RS-485: isolated transceiver 또는 digital isolator+transceiver, isolated DC/DC, shield/chassis 접속 정책, 버스 양 끝의 종단저항만 적용한다.

24VDC: reverse-polarity protection, surge TVS, input fuse, wide-input buck, brownout supervisor를 적용한다.

전력망·PV 고전압은 저전압 RTU 보드와 별 safety domain으로 분리한다. 이 보고서의 AFE 방향은 안전인증/절연거리/공인시험을 대체하지 않는다.

# 23. 후속 설계 게이트와 검증 산출물

| Gate | 결정/산출물 | 통과 기준 |
| --- | --- | --- |
| G1 현장 동결 | 실제 형번, option code, terminal photo, manual revision, CT/PT sheet, cable length. | 모든 신호의 source type/range/isolation/ground/worst-case 기입. |
| G2 I/O matrix | AI16 map, 전력6/저속10 partition, jumper personality sheet. | 동시 sample/settling/ADC headroom 계산 통과. |
| G3 회로/PCB | schematic, protection BOM, creepage drawing, ground/shield plan. | 고전압 safety review와 EMC pretest plan 완료. |
| G4 firmware | sampling scheduler, calibration, diagnostics, pulse timestamp, Modbus abstraction. | 정상/단선/overrange/통신장애 test pass. |
| G5 prototype | accuracy/phase report, temperature/ESD/EFT pretest, field pilot. | 정확도·data-loss acceptance criteria 만족. |

# 24. 추가 조사 근거 및 출처

웹 열람일: 2026-08-29. 아래 제조사 자료의 모델/옵션/개정번호는 PCB 설계 시작과 발주 전에 다시 확인한다.

[S1] Schneider Electric, iEM3100/iEM3200/iEM3300 Series User Manual — https://download.schneider-electric.com/files?filename=User+guide&p_Doc_Ref=DOCA0005EN

[S2] 남전, 고압고객용 전자식 전력량계 사용자 설명서 — https://namjun.com/data/file/en_product01/c9e38f8eebe8bacdb0ffcfa842746dc7_U4E6ngIh_e2dfc1a7c0c3443c4871bef8371b65496b483579.pdf

[S3] 대성계전, 전자식 온수미터 제품 정보 — https://www.dsmeters.co.kr/Product/ProductInformation.aspx?cd_code=01131000&up_code=01130000

[S4] Kamstrup, MULTICAL 403 product centre / technical resources — https://www.kamstrup.com/en-en/product-centre/multical-403

[S5] Siemens, WSM821/WSM853 communication data sheet — https://sid.siemens.com/r/A6V11964248/16908115083__V04_en-US_35261864203

[S6] Huawei, SUN2000-100/110/125KTL Series User Manual — https://solar.huawei.com/-/media/Solar/attachment/pdf/au/service/Supporting/SUN2000/SUN2000-100-125KTL-Series-UserManual.pdf

[S7] Huawei, SUN2000-20~40KTL-M3 User Manual — https://solar.huawei.com/-/media/Solar/attachment/pdf/au/service/commercial/SUN2000-20-40KTL-M3-UserManual.pdf

[S8] Texas Instruments, ADS131M08 product page/data sheet — https://www.ti.com/product/ADS131M08

[S9] Analog Devices, AD7606C-16 product page/data sheet — https://www.analog.com/en/products/ad7606c-16.html

[S10] Analog Devices, AD7124-8 product page/data sheet — https://www.analog.com/en/products/AD7124-8.html

[S11] Texas Instruments, ADS131A04 product page/data sheet — https://www.ti.com/product/ADS131A04